ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НПК «ФАКЕЛ»

ЗАКАЗЧИК:

Администрация рабочего посёлка Дорогино

ОБЪЕКТ:

Актуализация схемы теплоснабжения

МО р.п. Дорогино

Черепановского района Новосибирской области

на период 2019-2034 гг.

НПК-558-19

г. Новосибирск 2006г.

г. Новосибирск 2019 г.

ООО НПК «ФАКЕЛ»

_________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК: Администрация рабочего посёлка Дорогино

ОБЪЕКТ: Актуализация схемы теплоснабжения МО р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области на период 2019-2034 гг.

НПК-558-19

Главный инженер проекта                                         И. Г. Бесков

2019 г.

# Оглавление

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	9

Часть 2. Источники тепловой энергии.	9

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	1

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	10

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей            тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	10

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников  тепловой энергии.	12

Часть 7. Балансы теплоносителя.	12

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения        топливом.	12

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	13

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых     организаций.	14

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	15

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	15

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕПИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	15

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО Р.П. ДОПОГИНО.	15

ГЛУВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.	15

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.	16

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	16

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	16

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	17

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	17

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	17

10.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.	17

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЗЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	17

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МКНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	20

1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения р.п. Дорогино	20

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения р.п. Дорогино	21

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	21

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.	21

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	23

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	23

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.	25

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	25

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	25

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	25

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	26

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	26

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	26

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	26

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	26

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии.	27

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	27

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	28

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	28

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	28

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	28

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	29

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	29

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	29

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	29

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.	30

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	30

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	30

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).	30

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	31

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	31

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	33

Приложение 1. Схема тепловых сетей.

Приложение 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО рабочий поселок Дорогино Черепановского района Новосибирской области является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

-   Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667);

- Техническое задание на разработку актуализированной схемы теплоснабжения МО рабочий поселок Дорогино Черепановского района Новосибирской области на период 2019-2034 гг.

Описание р.п. Дорогино

Рабочий поселок Дорогино Черепановского района Новосибирской области расположен в 18 км от районного центра г. Черепаново и в 90 км от областного центра г. Новосибирска. Территория поселка в границах составляет 368 га.

Граница рабочего поселка и статус его как городского поселения установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

С западной стороны от железной дороги «Новосибирск-Барнаул» проходит автомагистраль федерального значения М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск – Ташанта.

На 1 января 2019 года население поселка составляло 3850 человек.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории р.п. Дорогино осуществляется от одного источника. Это муниципальная котельная, расположенная на территории данного рабочего поселка.

Центральным теплоснабжением в поселке обеспечиваются общественные здания, здания вспомогательного назначения и до 50 % жилого фонда.

На территории поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается ООО «Жилфондэнергосервис».

Распределение теплоносителя по территории р.п. Дорогино выполнено трубопроводами подземной и надземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

## Часть 2. Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источника теплоснабжения.

Котельная работает по температурному графику 95/70 ºС, система теплоснабжения открытая, 2-х трубная.

Котельная осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работает на газовом топливе, аварийное топливо - дизельное. Общая установленная мощность котельной составляет 15,48 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 6,7 Гкал/час. Длина тепловых сетей в плане составляет 12500 м, средний диаметр – 65 мм, тепловые потери сетями – 15 %. Котельная является отдельно стоящим зданием и относится к категории Г по взрывной.

Таблица 1. Сводная информация по котельной

| № котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Дорогино | 15,48 | 6,7 | Природный газ |

Таблица 2. Основное оборудование котельной

| Тип, марка | Год установки | Теплопроизводительность, Гкал/час | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел «КВСА-6» |  | 5,16 | 3 |
| Насос «Wilo» |  | - | 3 |
| Теплообменник пластинчатый «Ридан» |  | - | 3 |

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

В таблице 3 представлена информация по материальной характеристике тепловых сетей.

Таблица 3 Сводная информация по материальной характеристике тепловых сетей

| Котельная | Длина существующих трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Длина перспективных трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Средний диаметр, мм | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Дорогино | 12500 | - | 65 | 2552,5 |

Потери тепловой энергии в сетях составляют 15% от отпускаемой источником тепловой энергии.

Котельная оборудована коммерческими узлами учета тепла, подпитки.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Центральным теплоснабжением в р.п. Дорогино обеспечиваются общественные здания, здания вспомогательного назначения и до 50 % жилого фонда.

Зона действия источника тепловой энергии р.п. Дорогино  представлена в приложении 1.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

В таблице 4 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии на территории р.п. Дорогино.

Таблица 4. Сводная информация тепловых нагрузок

| Тип здания | Объем здания по наружному обмеру (или площадь) | Расчетная температура внутри помещения, ºС. | Макс. подкл. нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридические лица |  |  |  |
| Школа |  | 20 | 1230 |
| Детский дом |  | 20 | 802 |
| Детский сад |  | 20 | 586 |
| Администрация р.п. Дорогино |  | 18 | 97,2 |
| Дом культуры |  | 18 | 162,8 |
| Больница |  | 18 | 249,3 |
| Вет. участок |  | 16 | 4,6 |
| Пож. депо |  | 18 | 133,1 |
| «Универсал» |  | 18 | 654,5 |
| Зав. им. Коминтерна |  | 18 | 171,5 |
| ИП Копытов |  | 18 | 42,1 |
| «Бином» |  | 18 | 336,8 |
| СберБанк России |  | 18 | 6 |
| Почта России |  | 18 | 12,6 |
| ООО «ЖКХ Дорогино» |  | 18 | 34,2 |
| Ф.л. Долгушин |  | 18 | 27,1 |
| ИП Воронина |  | 18 | 8,7 |
| ИП Жиляева |  | 18 | 28,7 |
| ИП Королев |  | 18 | 8,3 |
| ИП Трунов |  | 18 | 6,1 |
| ИП Сохорева |  | 18 | 17 |
| ИП Быкова |  | 18 | 19,8 |
| ИП Слоницкая |  | 18 | 7,1 |
| ИП Алексеева |  | 18 | 20,8 |
| ИП Захарова |  | 18 | 12,8 |
| ИП Лямкина |  | 18 | 16,1 |
| ИП Полуда |  | 18 | 5,3 |
| ИП Закроева |  | 18 | 5,6 |
| ИП Малышева |  | 18 | 10,4 |
| ИП Рогачев |  | 18 | 11,8 |
| ИП Репина |  | 18 | 9,7 |
| Ф.л. Бушкова |  | 18 | 210,4 |
| ИП Иванченко |  | 18 | 59 |
| Собственные нужды котельной (АБК, ЦТП, гараж) |  | 18 | 393,5 |
| Всего |  |  | 5400,9 |
| Физические лица |  |  |  |
| Жилой фонд | 60453,08 м² | 20 | 11869 |
| Итого |  | - | 17269,9 |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников  тепловой энергии.

| Источник | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилфондэнергосервис» |  |  |  |  |
| Котельная | 15,48 | 6,7 | - | 15,48 |

В р.п Дорогино Черепановского района Новосибирской области на расчетный период не предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов.

## Часть 7. Балансы теплоносителя.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 5.

Таблица 5. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Дорогино | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 5. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источнике р.п. Дорогино

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (кг.у.т/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилфондэнергосервис» |  |  |  |  |
| Котельная | Природный газ | 162 | Дизельное | Дизельное |

## Часть 9. Надежность теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.28  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012) способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии  со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности  (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сете к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Органы местного самоуправления р.п. Дорогино, теплоснабжающая организация  ООО «Жилфондэнергосервис» не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источников представлены в таблице 6.

Таблица 6. Технико-экономические показатели котельной

| Параметры |  | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  | 15,48 |
| Отапливаемый объем, м3 | Всего |  |
|  | Соц. сфера |  |
|  | Жил. фонд |  |
| Присоединенная нагрузка, МВт |  | 7,8 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | 6,7 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  | 15,48 |
| Топливо | Вид топлива | Природный газ |
|  | Калорийность, ккал/кг | 4600 |
|  | Стоимость с НДС, руб./т | - |
| Наименование тепловой установки |  | КВСА-6 |
| Количество котлов | Всего | 3 |
|  | Рабочих |  |
|  | Резервных |  |
| Собственные нужды котельной к выработке, % |  | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % |  | 15 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С |  | 18 |
| Продолжительность отопительного периода, часов |  | 5520 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 17269,9 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 17269,9 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 20292,14 |
| Расход топлива в час, м³ |  | 580 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  | 162 |
| Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км |  | 12,5 |
| Установленный тариф без НДС, руб./Гкал(01.01.2019-30.06.2019) | на производство т/э | 1480,01 |
|  | на т/э для населения | 1480,01 |
|  | на т/э для прочих потребителей | 1480,01 |
| Эксплуатирующая организация |  | ООО «Жилфондэнергосервис» |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тариф на подключение от котельной составляет 0 рублей.

Утвержденный тариф на тепловую энергию для всех категорий потребителей, присоединенных к котельной р. п. Дорогино – 1480,01 руб/Гкал

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Общее состояние жилищно-коммунального комплекса имеет высокий уровень износа теплосетей. Тепловые сети 1960-1970 годов постройки.

# ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилфондэнергосервис» |  |  |  |  |
| Р. п. Дорогино | 15,48 | 6,7 | - | 15,48 |

# ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО Р.П. ДОРОГИНО.

Электронная схема тепловых сетей МО р. п. Дорогино не была реализована. Данные были предоставлены не в полном объеме. Карта транспортной, инженерной инфраструктуры, инженерного благоустройства не читаема.

# ГЛУВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

# ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 7.

Таблица 7. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Дорогино | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

# ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются согласно утвержденной программы по энергосбережению МО р.п. Дорогино и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы по энергосбережению.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющемуся источнику тепловой энергии.

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

На территории р.п. Дорогино существует необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. Тепловые сети 1960-1970 годов постройки, выполнены из стальных труб в теплоизоляции из минеральной ваты. Тепловая изоляция разрушена.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять трубопроводы, отвечающие современным требованиям.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

# ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

| Котельная | Расход условного топлива, кг.у.т./год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2034 гг. |
| ООО «Жилфондэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |
| Р.п. Дорогино | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |

# ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Оценка надежности теплоснабжения представлена в Главе 1, Части 9 настоящего документа.

# ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

## 10.1.  Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней.

# ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в  Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время предприятие ООО «Жилфондэнергосервис» отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие   ООО «Жилфондэнергосервис» находится один  источник тепловой энергии и 12,5 км тепловых сетей в р.п Дорогино.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «Жилфондэнергосервис» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности ООО «Жилфондэнергосервис» фактически уже исполняет обязанности теплоснабжающих организаций, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить одну единую теплоснабжающею организацию в МО р.п. Дорогино, это предприятие ООО «Жилфондэнергосервис».

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

## 1.1. Объемы строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения

## р.п. Дорогино

Объемы строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения р.п. Дорогино приведены в  таблице 8.

Таблица 8. Объемы строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых и общественных зданий, м2

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Дорогино |  |  |  |  |  |  |

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения  р.п. Дорогино.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения р.п. Дорогино приведены в таблице 9.

Таблица 9. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Дорогино | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

# РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30⋅108⋅ϕR2⋅П+95⋅R0.86⋅B0.26⋅sП0.62⋅Н0.19⋅Δτ0.38

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.100

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса

Rэ=563⋅ϕS0.35⋅H0.07B0.09⋅ΔτП0,13

Также существуют аналоги данной величины, такие как:

Удельная тепловая характеристика:

μ=MQсуммр;м2Гкалч,

Где:

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

λ=LQсуммр;мГкалч,

L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м

Теоретический оборот тепла:

Zт=i=1nQiр⋅li;Гкал⋅мч,

Где;

Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

Rср__=i=1nQiр⋅lii=1nQiр;м.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии п. Листвянский представлены в таблице 10.

Таблица 10. Радиус эффективного теплоснабжения

| Котельная | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, м | Расчетная температура в подающем и обратном трубопроводе | Удельная тепловая характеристика | Средний радиус теплоснабжения, м | Максим. радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Дорогино | 6,7 | 1240,0 | 95/70 | 5579,2 | 832,8 | 1240,0 |

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения представлен в приложении 2.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Центральным теплоснабжением в р.п. Дорогино обеспечиваются общественные здания, здания вспомогательного назначения и до 50 % жилого фонда.

Часть частного сектора и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, котлов на твердом топливе.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из труб, отвечающих современным требованиям

Зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной.

- Установленная тепловая мощность – 15,48 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 12,38 Гкал/час;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,1 Гкал/час;

- Тепловая мощность источника нетто: 11,84 Гкал/час;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями: 0,469 Гкал/час;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей: 0 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 6,7 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 11.

Таблица 11. Перспективные балансы тепловой мощности

и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| Хозяйственные нужны | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| отопление | Гкал/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | +5,1 | +5,1 | +5,1 | +5,1 | +5,1 | +5,1 |

Анализ данной таблицы показывает, что установленная мощность котельной имеет резерв 1,231 Гкал/час.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 12.

Таблица 12. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч

| Котельная | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Дорогино | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |

На котельной для ХВП установлено оборудование.

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Существующих и планируемых к подключению на период до 2034 г. тепловых нагрузок системы теплоснабжения р.п. Дорогино, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников, не имеется.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих расширяемых зонах действия источников тепловой энергии необходима реконструкция тепловой сети с подключением к магистральному участку.

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Согласно решению ООО «Жилфондэнергосервис» по развитию системы теплоснабжения р.п. Дорогино на период до 2034 г. перевод на другой вид топлива не предусматривается.

## 4.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В р.п. Дорогино  в 2019-2034 гг. не предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию новых потребителей.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В связи с отсутствием на территории рабочего поселка источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

## 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии.

Представленные в таблице 13 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о мощности источника тепловой энергии.

Таблица 13.  Решение о загрузке источника тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная р.п. Дорогино | 15,48 | 6,7 | 15,48 |

## 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения  (Соколов Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети»).

В таблице 14 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной, снабжающей потребителей по 2-х трубной закрытой системе, используется температурный график 95/70°С.

Таблица 14. Температурный график 95/70 ºС

| Среднесуточная температура наружного воздуха, 0С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 7 | 41 | 36 |
| 5 | 44 | 38 |
| 0 | 49 | 41 |
| -5 | 55 | 45 |
| -10 | 61 | 48 |
| -15 | 67 | 52 |
| -20 | 73 | 55 |
| -25 | 78 | 59 |
| -30 | 84 | 63 |
| -36 | 91 | 68 |
| -40 | 95 | 70,0 |

## 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В таблице 15 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию не имеется.

Таблица 15. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ООО «Жилфондэнергосервис» |  |  |
| Р.п. Дорогино | 15,48 | 15,48 |

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории р.п. Дорогино присутствует.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки р.п. Дорогино рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов, замену существующих магистральных тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять трубопроводы, отвечающие современным требованиям.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории р.п. Дорогино условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

На территории р.п. Дорогино существует необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. Тепловые сети 1960-1970 годов постройки, выполнены из стальных труб в теплоизоляции из минеральной ваты. Тепловая изоляция разрушена.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять трубопроводы, отвечающие современным требованиям.

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

В таблице 16 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 16. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках р.п. Дорогино

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, (кг.у.т./год) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилфондэнергосервис» |  |  |  |  |
| Котельная | Природный газ | 162 | Дизельное | Дизельное |

В таблице 17 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 17. Перспективные топливные балансы

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2025 гг. |
| ООО «Жилфондэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |

# РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

На данный момент в реконструкции нуждается тепловая сеть протяженностью 10500 м в плане.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение необходимо уточнять по факту принятия решения.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Тепловые сети р.п. Дорогино 1960-1970 годов постройки требуют капитального ремонта.

## 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

# РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

Решение об определении единой теплоснабжающей организации представлено в Главе 11 настоящего документа.

# РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

В настоящее время на территории р.п. Дорогино бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения р. п. Дорогино и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей  рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения р.п. Дорогино необходимо учитывать:

3.1 предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667).

ПРИЛОЖЕНИЯ