ООО НПК «ФАКЕЛ»

_________________________________________________________________

Заказчик: Администрация МО

Дорогинского сельсовета, Черепановского района

Новосибирской области

Схема газоснабжения жилых домов по ул.Вокзальная р.п.Дорогино

Черепановского района, Новосибирской области

Пояснительная записка

НПК-90-08-СХ

Главный инженер

проекта                                                               И.Г.Бесков

г.Новосибирск  2008 г.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям Федерального закона “О промышленной безопасности” опасных производственных объектов в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей природной среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта И.Г.Бесков

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА.

| №№ п/п | Наименование раздела проекта | ФИО исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Пояснительная записка | Пономарева А.А. |
| 2 | Схема газопроводов высокого давления | Пономарева А.А. |
| 3 | Схема газопроводов низкого давления | Пономарева А.А. |

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА.

стр.

1. Общая часть.                                                                                      5

2. Характеристика объекта.                                                                     5

3. Основные проектные решения                                                            5

4. Газоснабжение.

4.1.Расчетные показатели и расходы газа                                            6

4.2.Гидравлический расчет газопроводов                                            7

4.3.Газопроводы и сооружения на них                                                7

5. Организация службы газового хозяйства                                           9

6. Охранная зона системы газоснабжения                                                9

7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций                    11

8.Технико-экономическая часть

8.1.Укрупненная стоимость строительства систем газоснабжения      12

8.2.Основные данные  и технико-экономические показатели             12

9. Расчетная схема газопроводов высокого давления                               13

10. Расчетная схема газопроводов низкого давления                               14

11. Гидравлический расчет газопроводов высокого давления                  15

12. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления                    16

1. Общая часть.

Схема газоснабжения высокого и низкого давления жилых домов по ул.Вокзальная р.п.Дорогино Черепановского района, Новосибирской области выполнена  основании:

- задания на проектирование

-топографического плана, выданного администрацией МО Дорогинского сельсовета Черепановского района, Новосибирской области.

2.Характеристика объекта.

Газифицируемые дома находятся на улице Вокзальная р.п.Дорогино.

Количество жилых домов, снабжаемых газом - 50. Застройка состоит из одно-двухквартирных домов частного сектора с приусадебными участками.

Существующий вид топлива - дрова, уголь.

В настоящем разделе  выполнена расчетная схема газопроводов высокого и низкого давлений от точки подключения до ШРП и от ШРП до газооборудования жилых домов.

Для жилых домов газ низкого давления до 300 мм.в.ст. подается от шкафного газорегуляторного пункта.

Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надежность газоснабжения всех потребителей.

Климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружная температура воздуха С - абсолютная минимальная; - абсолютная максимальная; - самой холодной пятидневки; - средняя наиболее холодного периода; - средняя за отопительный период; - средняя максимальная наиболее жаркого месяца; | -50 +38 -39 -24 -8,7 -9,1 +24,6 | СНиП 23.01-99 |
| 2. | Отопительный период в сутках. | 232 | СНиП 23.01-99 |
| 3. | Климатический район строительства | I-В | -”- |
| 4. | Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли | 168 кг/м2 | СНиП 23.01-99 |
| 5. | Нормативный скоростной напор ветра | 38 м/сек | СНиП 2.01.07-85 |
| 6. | Сейсмичность | 6 баллов | СНиП II-7-81 |
| 7. | Глубина промерзания грунта | 195см | СНиП 23.01-99 |

3.Основные проектные решения

Для газоснабжения жилых домов используется природный газ.

От точки подключения до ШРП предусмотрена прокладка газопровода высокого давления.

Подключение газопровода низкого давления предусмотрено от шкафного регуляторного пункта ГРПШ-05-2У1  с двумя линиями редуцирования.

Схема газоснабжения  тупиковая.

Природный газ имеет состав  приведенный в таблице 2.

таблица 2.

| №№ п/п | Наименование параметра | Обозначе-ние | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Состав газа в % по объему - метан - этан - пропан - бутан и др. - пентан и др. - азот и редкие - углекислый газ Всего: | СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 СО2 - | 96,64 1,24 0,6 0,13 0,19 1,15 0,05 100 % |
| 2. | Массовая концентрация меркаптановой серы в Г/куб.м | S | 0,036 |
| 3. | Сероводород. | Н2S | отсутств. |
| 4. | Плотность газа в кг/куб.м при Т=0С и давлении 0,10132 МПа. |  | 0,73 |
| 5. | Низшая теплота сгорания в ккал/н.куб.м | р Qн | 7600 |

Согласно паспорта на природный газ Новосибирского ЛПУ МГ  за июль месяц 2008г.

4.Газоснабжение

4.1.Расчетные показатели и расходы газа.

В проекте запроектировано газоснабжение 50 жилых дома, что составляет около 100 % охвата газоснабжением жилых домов по ул.Вокзальная.

Подача газа предусмотрена на приготовление пищи, горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и отопление.

Максимально-часовые расходы газа посчитаны в соответствии со СНиП, по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия.

Результаты расчетов часовых расходов газа приведены в таблице 3

Сводная таблица расчетных расходов газа

Таблица 3

| Индивидуально-бытовые нужды и приготовлении пищи, м3/час | Отопление, м3/час | Расчетный расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- |
| # ШРП |  |  |
| 50 | 100 | 150 |

4.3. Шкафной регуляторный пункт

Шкафной регуляторный пункт ГРПШ предназначен для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Тип ГРПШ и регулятора давления подобраны по расчетной нагрузке на ГРПШ и расчетному давлению на входе и на выходе из ГРПШ.

Результат приведен в таблице 4

Таблица 4

| Шкафной регуляторный пункт | Тип ГРПШ | Тип регулятора давления | Часовая нагрузка, м3/час | Давление газа на входе, МПа изб. | Давление газа на выходе мм.в.ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРП-5 | ГРПШ-05-У1 с двумя линиями редуцирования | 2 регулятора давления РДНК-400М | 150 | 0.6 | 300 |

4.2.Гидравлический расчет газопроводов.

Диаметр газопроводов определен гидравлическим расчетом из условия обеспечения нормального и экономичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально допустимых перепадах давления и условия прочности и надежности газопровода.

Гидравлический расчет газопроводов выполнен по номограмме для гидравлического расчета газопроводов по программе GIDR  на компьютере. В соответствии с “Гидравлический расчет газопроводов”. (С.Н. Борисов, В.В. Даточный

4.3.Газопроводы и сооружения на них.

Газопровод высокого давления выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 Ø110х10.

Надземные газопроводы низкого давления выполняются стальными электросварными прямошовными трубами диаметрами Ду 100,65 изготовленных по ГОСТ 10704-91, группы В, изготовленные из спокойной малоуглеродистой стали марки 10 по стандарту на сталь ГОСТ 1050-88. Трубы должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат гидравлическое давление величина которого соответствует требованиям стандартов или техническим условиям на трубы.

Отводы заводского изготовления из спокойной углеродистой стали марки 10 литые по ГОСТ 17375-2001.  Переходы заводского изготовления  из спокойной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 17378-2001. Фланцы по ГОСТ 12820-80.

Протяженность газопроводов высокого давления  приведена в таблице 5

Таблица протяженности

проектируемых сетей высокого давления из  полиэтиленовых труб

таблица 5

| Наименование газопроводов, ГОСТ Р 50838-95. | Протяженность газопроводов |
| --- | --- |
| Труба полиэтиленовая ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø110х10 | 450 |

Протяженность газопроводов низкого давления по диаметрам приведена в таблице 6

Таблица протяженности и металловложений в

проектируемые сети низкого давления

Таблица 6

| Наименование газопроводов , ГОСТ трубы, ДхS | Протяженность, м |  |  | Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надзем ных на опорах | Подзем ных | Общая | Ед.,кг | Общая,т |
| Газопровод из труб Д108х4.0Гост 10704-91 В10 Гост 10705-80* | 40 | 10 | 50 | 10.3 | 0.52 |
| Д76х3.5 | 870 |  | 870 | 6.26 | 5.5 |
| Итого | 910 | 10 | 920 |  | 6.02 |

Количество кранов, устанавливаемых на газопроводе высокого и низкого давления

Таблица 7

| Диаметр крана | Ду100 |
| --- | --- |
| Кол-во, шт | 3 |

5.    Организация службы газового хозяйства

Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федерального закона № 69 от 31.03.99г. «О газоснабжении в Российской Федерации» ст. 30-34, «Положения о газовой службе», «ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки».

Эксплуатация газового хозяйства выполняется по договору организацией, имеющей     соответствующую лицензию на выполнение данного вида работ.

В договоре должны быть определены границы и объёмы работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и сооружений на нём, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надёжной эксплуатации газового хозяйства.

Организация, обслуживающая газопровод и газовое оборудование, обязана:

-иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к работе,

-обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности,

-иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы,     устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте,

-организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением    требований промышленной безопасности,

-обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля в

соответствии с установленными требованиями,

-    осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий или инцидента.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а так же за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускать эксплуатацию систем, а также выполнения всякого рода ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

6. Охранная зона системы газоснабжения

В целях обеспечения сохранности систем газоснабжения, предотвращения аварий и несчастных случаев, предусматривается организация охранной зоны действующего газопровода, разработанная на основании Постановления правительства РФ «Правил охраны газораспределительных сетей».

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси газопровода и 10м -вокруг газорегуляторного пункта (ШРП).

В крышках колодцев подземных коммуникаций расположенных в 15-ти метровой зоне от подземного газопровода просверливаются отверстия Д 13-15 мм для взятия проб воздуха на анализ на содержание в нем газа.

Вводы и выпуски всех подземных коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен зданий в радиусе 50 м от газопровода должны быть тщательно уплотнены (Серия 4-93 « Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий»).

Подземный газопровод обозначается опознавательными знаками, устанавливаемыми на трассе. Опознавательные знаки устанавливаются на расстоянии 200 - 500 м друг от друга (на прямолинейных участках трассы) и отстоящими на 1м от оси газопровода справа по ходу газа, а также в начале и в конце трассы,   на углах поворота трассы, в месте установки контрольной трубки, и месте расположения неразъёмного соединения полиэтилен – сталь и в местах хранения аварийного запаса труб.

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно - диспетчерской службы.

Трасса полиэтиленового газопровода кроме опознавательных знаков обозначена сигнальной лентой. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

В охранной зоне запрещается: - строительство объектов, повреждение опознавательных знаков и др. устройств газораспределительных сетей, огораживать и перегораживать охранные зоны, разводить огонь и размещать источники огня, открывать калитки ограждения задвижки, самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В охранной зоне газопровода без письменного уведомления и согласования организации, в собственности которой находится этот газопровод, запрещается производить ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, устраивать проезды для машин и механизмов.

7.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Ликвидация локальных ЧС (аварий) осуществляется по договору силами и средствами специализированного аварийно-спасательного формирования.

Деятельность аварийно-спасательного формирования определяется «Планом локализации и ликвидации аварий» и «Планом взаимодействий различных служб ведомств».

В целях предотвращения возможных аварий на газопроводе при проектировании предусматриваются следующие мероприятия:

а)	Расстояния до соседних    коммуникаций приняты согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*.

б) Оборудование ШРП размещается в сетчатом ограждении, имеющем надежные     запоры.

ШРП с отключающей арматурой устанавливается в ограждении высотой не менее 2м. Калитки ограждения должны запираться на замки. Кроме того, необходимо установить стандартные замки, запирающие маховики задвижек при помощи тросов и цепей. На ограждениях задвижек и ШРП со всех сторон выполнить надписи «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ».

в)	При строительстве газопровода предусматривается введение пооперационного контроля над всеми видами работ, проводимых на газопроводе с обязательным документальным оформлением результатов контроля.

Для обеспечения качества сварных соединений газопровода предусматривается 100% и 5% контроль сварных стыков неразрушающими методами.

г)    В целях обеспечения сохранности систем газоснабжения, предотвращения аварий и несчастных случаев предусмотрена организация охранной зоны подземного газопровода в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»,

д)   Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования осуществляется по договору организацией имеющей лицензию на производство данного вида работ, выданную территориальными органами Ростехнадзора.

8. Технико-экономическая часть.

8.1.Укрупненная стоимость строительства

Таблица 8

| Элементы системы газоснабжения | Стоимость строительства, млн.руб. |
| --- | --- |
| Сети высокого давления (подземные газопроводы), всего Сети низкого давления (надземные газопроводы), всего | 1.0 1.84 |

8.2. Основные данные и технико-экономические показатели

Таблица 9

| №№ | Наименование | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное количество газоснабжаемых жилых домов | 50 |
| 2 | Максимально-часовой расход газа, м3/час | 150 |
| 3 | Протяженность газопроводов высокого давления, км | 0.45 |
| 4 | Протяженность газопроводов низкого давления, км | 0.92 |
| 5 | #### Металловложения в газопроводы низкого давления, т | 6.02 |
| 6 | Ориентировочные капвложения в сети высокого давления, всего, млн.руб (в ценах 2008г) | 1.0 |
| 7 | Ориентировочные капвложения в сети низкого давления, всего, млн.руб (в ценах 2008г) | 1.84 |
| 8 | Удельная величина капвложений на прокладку 1 км газопровода высокого давления, млн.руб/км | 2.22 |
| 9 | Удельная величина капвложений на прокладку 1 км газопровода низкого давления, млн.руб/км | 2.0 |