ООО НПК «ФАКЕЛ»

_________________________________________________________________

Заказчик: Администрация р.п.Дорогино Черепановского района  Новосибирской области

Схема газоснабжения р.п.Дорогино Черепановского района  Новосибирской области

Пояснительная записка

НПК-210-10-СХ

Главный

инженер проекта                                    И.Г.Бесков

г.Новосибирск  2010 г.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                    И.Г.Бесков

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА.

| №№ п/п | Наименование раздела проекта | ФИО исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пояснительная записка | Пономарева А.А. |
| 2 | Схема | Пономарева А.А. |

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА.

1. Общая часть.                                                                                            5

1.1.Основание для разработки проекта                                                 5

1.2. Характеристика объекта.                                                                  5

1.3. Современное состояние газоснабжения                                           5

1.4. Источник газоснабжения                                                                  6

2. Газоснабжение.

2.1.Схема газоснабжения                                                                         7

2.2.Годовые и часовые расходы газа                                                      8

2.3.Баланс потребления газа                                                                   12

2.4.Гидравлический расчет газопроводов                                             13

2.5.Газопроводы и сооружения на них                                                  13

2.6. Газорегуляторные пункты                                                               13

2.7.Защита газопроводов   от электрохимической коррозии               15

3. Организация службы газового хозяйства                                             16

4. Охранная зона системы газоснабжения                                                 17

5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций                    19

6.Технико-экономическая часть

6.1.Укрупненная стоимость строительства систем газоснабжения     21

6.2.Основные данные  и технико-экономические показатели              21

7. Гидравлический расчет                                                                          24

8. Чертежи                                                                                                  25

Лист 1 План трассы газопроводов

Лист 2 Расчетная схема газопроводов высокого давления

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1	Основание для разработки проекта.

Схема газоснабжения р.п.Дорогино Черепановского района Новосибирской области разработана на основании:

- задания на проектирование схемы газоснабжения р.п.Дорогино Черепановского  района НСО, утвержденного Главой администрации р.п.Дорогино Черепановского  района НСО;

- топоплана р.п.Дорогино М 1:3000, от 2008г.;

- данных о теплоснабжающих предприятиях района;

- данных о численности населении.

1.2	Характеристика объекта

Рабочий поселок Дорогино Черепановского района НСО расположен в юго-восточой части Новосибирской области.

С юго-запада на северо-восток Черепановский район пересекает Западно-Сибирская железная дорога.

Климат в районе резко-континентальный, умеренно-холодный характеризуется суровой продолжительной зимой и жарким коротким летом. Переходные периоды весны и осени коротки, с резкими колебаниями температуры. Самый холодный месяц - январь, самый жаркий месяц - июль. Основные климатические показатели приняты по СНиП 23-01-99 и приведены в таблице 1.                                                                                              Таблица 1

| № п.п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | °С | -39 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) | °С | -25 |
| 3 | Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) | °С | -18,8 |
| 4 | Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) | °С | + 19,0 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | сут. | 230 |

Рельеф местности преимущественно ровный. Климат района умеренный при средней увлажненности.

Сейсмичность   при степени сейсмической опасности А(10%) составляет 6 баллов, при степени сейсмической опасности С (1%) составляет 7 баллов.

В р.п. Дорогино имеется действующее промышленное предприятие ЗАО «Дорогинский кирпич».  Муниципальная котельная будет размещена на территории этого предприятия.

Жилой фонд в основном пяти-одноэтажный, деревянный и кирпичный.

Согласно задания на проектирование и генплана с учетом перспективного развития поселка расчетная численность населения составляет 3700 человек. Из них 45% населения подлежит газоснабжению.

1.3 Современное состояние газоснабжения.

Газификация р.п. Дорогино  началось в 1996 - 2000 годах, когда была введена в эксплуатацию ГРС «Электродный завод» в Линево, построен первый газопровод  до котельной кирзавода. В настоящее время принято решение по законсервированию котельной кирзавода и строительству муниципальной отопительной котельной такой же мощности 18.5мВт.

Качество  природного  газа соответствует    ГОСТ  5542-87.   Теплота сгорания низшая составляет 8040ккал/м3.

Направление использования природного газа: на пищеприготовление в жилых домах, отопление жилых домов, коммунально-бытовые,  промпредприятие и муниципальная котельная.

В настоящее время газифицировано около 100 частных домов, переведена на газ работа печей обжига кирпичного завода.

1.4 Источник газоснабжения.

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Омск - Новосибирск - Кузбасс, через существующую ГРС Электродного завода р.п.Линево

Характеристика ГРС приведена в таблице 2.

| № на схеме и местонахождение ГРС | Давление на выходе кгс/см2 | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час | Существую щая номинальная производитель ность часовая, м3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС Электродного завода р.п.Линево существующая | 6,0 | 62174 | 135923,82 | 101000 | р.п.Линево населенные пункты Искитимского района и р.п.Дорогино |

В соответствии с представленными администрацией р.п.Дорогино Черепановского района данными с учетом перспективы до 2025 года потребности составляют 4530м3/час.

На основании расчетной схемы Искитимского района шифр МК № ДП /37-08/58, выполненной ООО «СИБГИПРОНИИГАЗ» в 2009г., гидравлический расчет подключения  к существующим сетям ГРС «Электродный завод р.п.Линево»  показал, что давление у потребителей недостаточное для работы газового оборудования р.п.Дорогино. Для обеспечения перспективных нагрузок по потребителям этой ГРС необходимо замена некоторых участков существующих газопроводов на больший диаметр. В частности  от ГРС «Электродный завод  р.п.Линево»  до газопровода-отвода  на  п.Керамкомбинат (включительно) требуется замена газопроводов протяженностью около 4.1км с Ду200мм на Ду400мм.

На основании расчётов предлагается следующая система распределения газа р.п.Дорогино Черепановского района :

- газопроводами высокого давления Р до 6 кгс/см2

Муниципальная отопительная котельная,  предприятие по производству  кирпича и газорегуляторные пункты  ШРП подключаются к газопроводам высокого давления Р до 7 кгс/см2.

От газорегуляторных пунктов ШРП газ низкого давления (Р до 300мм.в.ст ) поступает  для жилых домов и объектов соц-культбыта. Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надёжность газоснабжения потребителей на расчётный срок при условии выполнения технических решений схемы газоснабжения ИСКИТИМСКОГО района.

Система газоснабжения принята двухступенчатая - газопроводами высокого (Р до 7,0 кгс/см ) и низкого давлений (Р до 300 мм. вод.ст.)

Схема газопроводов высокого и низкого давления принята тупиковая. В данной схеме рассматривается только газопровод высокого давления.

Направление использования газа приводится в таблице 3.

Таблица 3.

| Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| 1. Население 2. Муниципальная отопительная котельная 3. Предприятие ЗАО «Дорогинский кирпич» | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопления жил-соц-культбыта Отопление жилого, общественного фонда и промпредприятий Технологические нужды |

2.  СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Схема газоснабжения

Схема газоснабжения р.п.Дорогино решена из условий местоположения существующей задвижки Ду200 на газопроводе высокого давления от ГРС«Электродный завод р.п.Линево», характера планировки и застройки поселка, расположения сосредоточенных потребителей.

В поселке принято двухступенчатое распределение газа:

■у

- ступень - газопроводы высокого давления Р до 7,0 кгс/см ;

- ступень - газопроводы низкого давления Р до 300 мм. вод. ст.

К газопроводам высокого давления подключаются:

- муниципальная отопительная котельная и кирпичный завод,

- газорегуляторные пункты (ШРП).

К газопроводам низкого давления подключаются:

-	жилые дома и объекты соцкульбыта.

Для снижения давления с высокого Р до 7,0 кгс/см до низкого Р до 300 мм.вод.ст. проектом предусматривается подключение 6-ти шкафных газорегуляторных пунктов, в том числе две ШРП существующие.

2.2 Годовые и часовые расходы газа

Расчётная численность населения поселка составляет, согласно исходных данных представленных заказчиком, 1655  человека на расчётный срок 2025г. Настоящей схемой предусматривается:

- приготовление пищи населением-100 %;

- горячее водоснабжение от газовых водонагревателей -100%;

- местное отопление жилых зданий частного сектора -100%.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчётными показателями, принятыми по приложению "А" СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учётом коэффициента часового максимума, принятого по таблице 5 СП 42-101-2003 в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально -часового расхода газа 4-х конфорочной плитой, проточным водонагревателем.

Годовые расходы газа на отопление частного сектора определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Годовые и максимально-часовые расходы газа на отопительные котельные определены по приложению № 2 к заданию на выполнение схемы.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа по поселку  по   всем   категориям   потребителей   приведены   в   таблицах   4,5.

Таблица расходов газа по р.п.Дорогино

Таблица 4

| № ШРП | Количе ство ж.д шт. | Количе- ство Человек, чел. | Расход газа годовой тыс.м2/ год. |  |  |  | Расход газа часовой . м3/час |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле- ние | Пищеприг отовление и гор.водосн абжение | Домаш- ний скот и птица | Итого | Отоп ление | Пищеприго товление и гор.водосна бжение | Домаш- ний скот и птица | Итого |  |
| ШРП№1 | 50 | 153 | 191.0 | 117.0 | 45.0 | 353.0 | 70 | 60 | 20 | 150 |  |
| ШРП №2 | 50 | 164 | 191.0 | 117.0 | 45.0 | 353.0 | 70 | 60 | 20 | 150 |  |
| ШРП №3 | 130 | 404 | 473.4 | 292.8 | 112.2 | 878.4 | 176 | 163 | 51 | 390 |  |
| ШРП №4 | 105 | 298 | 382.0 | 236.9 | 90.2 | 709.1 | 142 | 132 | 41 | 315 |  |
| ШРП №5 | 130 | 414 | 473.4 | 292.8 | 112.2 | 878.4 | 176 | 163 | 51 | 390 |  |
| ШРП №6 | 80 | 232 | 279.7 | 179.5 | 70.4 | 547.6 | 108 | 100 | 32 | 240 |  |
| Итого | 570 | 1655 | 1990.3 | 1236 | 475.0 | 3719.5 | 742 | 378 | 215 | 1635 |  |

Таблица 5. Годовые и максимально-часовые расходы газа на отопительную котельную и кирпичный завод на расчетный срок 2025 г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителя | № по генплану | Расход | газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовой, тыс.м / год | макс.-час. м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная отопительная котельная 18.5МВт |  | 6240 | 2340 |
| 2 | ЗАО «Дорогинский кирпич» |  | 4860 | 555 |
|  | Итого: |  | 11100 | 2895 |

2.3 Баланс потребления газа

Баланс потребления газа по всем категориям потребителей приведен в таблице 6. Таблица 6.

| Категория потребителей | Годовой расход газа, тыс.м3 | % к итогу |
| --- | --- | --- |
| 1. Индивидуально - бытовые потребители и отопление 2. Отопительная котельная и кирзавод | 3719.5 11100 | 25.0 75.0 |
| ИТОГО | 14819.5 | 100 |

2.4 Гидравлический расчёт газопроводов

Диаметры распределительных газопроводов определены гидравлическим расчётом из условия обеспечения нормального и экономичного газоснабжения  всex потребителей в часы максимального потребления газа при максимально допустимых перепадах давления.

Расчет выполнен на ПЭВМ по программе HYDRA, разработанной ОАО "Гипрониигаз" г. Саратов.

Давление газа в сетях высокого давления принято:

- начальное - 7,0 кгс/см2 (абс);

- у самого удалённого потребителя - не менее 4,0 кгс/см (абс).

Результаты   гидравлического  расчёта   газопроводов  высокого  давления

приведены на листе 2 шифр НПК-210-10-СХ.

2.5 Газопроводы и сооружения на них

Прокладка газопроводов предусматривается из стальных труб, выпускаемых отечественными заводами. Газопроводы высокого давления прокладываются подземно. Диаметры и протяжённость газопроводов приведены в таблице 7.

Установка проектируемых отключающих устройств на газопроводах предусмотрена в следующих местах:

-	на вводах в шкафные регуляторные пункты ШРП -1 – ШРП-6 (ШРП-1 и ШРП-2- существующие);

-	на газопроводе высокого давления перед вводом в ГРУ проектируемой котельной 18.5МВт и ГРУ кирзавода.

В качестве отключающих устройств в схеме предусмотрена установка стальных задвижек надземно в ограждении.

Места установки существующих и проектируемых отключающих устройств приведена на листе 1 шифр НПК-210-10-СХ.

Протяженность по диаметрам и металловложения по газопроводам высокого давления, приведены в таблице 7, 8.

Проектируемая запорная арматура по диаметрам приведена в таблице 9.

Расчетный ресурс работы стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых 50 лет.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м по обе стороны оси от газопровода для однониточного газопровода и в радиусе 10м от отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

Таблица 7. Протяженность газопроводов высокого давления

| Газопроводы высокого давления до 7,0кгс/см2 | Всего, км | В том числе по диаметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Существующие | 1,854 | - | 1.17 в т.ч. 0.45 ПЭ трубы | - | 0.684 |
| Проектируемые | 3.13 | - | 0.19 | 2.94 | - |
| Итого, км | 4.984 |  |  |  |  |

Таблица 8. Металловложения в проектируемые газопроводы высокого давления

| Газопроводы | Всего, тн | В том числе по диаметрам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Газопроводы высокого давления до 7.0кгс/см2 | 52.38 | - | - | 1.96 | 50.42 | - |

Таблица   9.   Запорная   арматура  на  проектируемых   газопроводах   высокого давления

| Отключающие устройства | Всего, шт | В том числе по диаметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Газопроводы высокого давления до 7.0 кгс/см2 | 7 | - | - | 4 | 3 |

2.6 Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены:

- для очистки газа от механических примесей;

- снижения давления до заданного.

В качестве газорегуляторных пунктов  применяются шкафные регуляторные пункты (ШРП).

Настоящей    схемой    предусматриваются   устройство  шести  ШРП.

Характеристика ШРП приведена в таблице 10.

Таблица 10.

| п/п | Номер ГРП | Расчетная нагрузка на ШРП, м3/час | Давление на входе в ШРП (абс.) кгс/см2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ШРП-1 | 150 | 5.43 | Существующий |
| 2 | ШРП-2 | 150 | 5.47 | Существующий |
| 3 | ШРП-3 | 390 | 5.41 | Проектируемый |
| 4 | ШРП-4 | 315 | 5.40 | Проектируемый |
| 5 | ШРП-5 | 390 | 5.39 | Проектируемый |
| 6 | ШРП-6 | 240 | 5.39 | Проектируемый |

Примечание: Давление газа на выходе из ШРП не более 300 мм.вод.ст.

2.7 Защита газопроводов от электрохимической коррозии

Для защиты газопроводов от электрохимической коррозии предусматривается пассивная и активная защита. Пассивная защита для стальных газопроводов, прокладываемых непосредственно в земле, выполняется «весьма усиленного типа» путём покрытия изоляционными материалами по ГОСТ 9. 602 -2005 « Подземные сооружения. Общие технические требования».

Активная защита заключается в искусственном создании на газопроводе такого электрического режима, при котором прекращаются или сводятся до

безопасного минимума процессы коррозии.

Эти условия достигаются применением установок катодной поляризации. Исходя из предварительных расчетов для электрохимической защиты, предусматривается установка одной катодной станции. Места установки катодных станций определяются на стадии разработки  проектной документации.

Для замера защитного потенциала на трубе через 200м установить контрольно-измерительные пункты.

Защитный потенциал «газопровод - земля» должен быть в пределах «-0,85В» + «-1,15В» по стационарному электроду сравнения.

Электроснабжение катодных станций предусматривается от сетей низкого напряжения 0,4кВ.

3.    ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федерального закона № 69 от 31.03.99г. «О газоснабжении в Российской Федерации» ст. 30-34, «Положения о газовой службе», «ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки».

Эксплуатация газового хозяйства выполняется по договору организацией, имеющей     соответствующую лицензию на выполнение данного вида работ.

В договоре должны быть определены границы и объёмы работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и сооружений на нём, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надёжной эксплуатации газового хозяйства.

Организация, обслуживающая газопровод и газовое оборудование, обязана:

-иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к работе,

-обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности,

-иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы,     устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте,

-организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением    требований промышленной безопасности,

-обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля в

соответствии с установленными требованиями,

-    осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий или инцидента.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а так же за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускать эксплуатацию систем, а также выполнения всякого рода ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

4. ОХРАННАЯ ЗОНА СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В целях обеспечения сохранности систем газоснабжения, предотвращения аварий и несчастных случаев, предусматривается организация охранной зоны действующего газопровода, разработанная на основании Постановления правительства РФ «Правил охраны газораспределительных сетей».

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси газопровода и 10м -вокруг газорегуляторного пункта (ШРП).

В крышках колодцев подземных коммуникаций расположенных в 15-ти метровой зоне от подземного газопровода просверливаются отверстия Д 13-15 мм для взятия проб воздуха на анализ на содержание в нем газа.

Вводы и выпуски всех подземных коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен зданий в радиусе 50 м от газопровода должны быть тщательно уплотнены (Серия 4-93 « Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий»).

Подземный газопровод обозначается опознавательными знаками, устанавливаемыми на трассе. Опознавательные знаки устанавливаются на расстоянии 200 - 500 м друг от друга (на прямолинейных участках трассы) и отстоящими на 1м от оси газопровода справа по ходу газа, а также в начале и в конце трассы,   на углах поворота трассы, в месте установки контрольной трубки, и месте расположения неразъёмного соединения полиэтилен – сталь и в местах хранения аварийного запаса труб.

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно - диспетчерской службы.

Трасса полиэтиленового газопровода кроме опознавательных знаков обозначена сигнальной лентой. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

В охранной зоне запрещается: - строительство объектов, повреждение опознавательных знаков и др. устройств газораспределительных сетей, огораживать и перегораживать охранные зоны, разводить огонь и размещать источники огня, открывать калитки ограждения задвижки, самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В охранной зоне газопровода без письменного уведомления и согласования организации, в собственности которой находится этот газопровод, запрещается производить ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра, устраивать проезды для машин и механизмов.

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Ликвидация локальных ЧС (аварий) осуществляется по договору силами и средствами специализированного аварийно-спасательного формирования.

Деятельность аварийно-спасательного формирования определяется «Планом локализации и ликвидации аварий» и «Планом взаимодействий различных служб ведомств».

В целях предотвращения возможных аварий на газопроводе при проектировании предусматриваются следующие мероприятия:

а)	Расстояния до соседних    коммуникаций приняты согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*.

б) Оборудование ШРП размещается в сетчатом ограждении, имеющем надежные     запоры.

ШРП с отключающей арматурой устанавливается в ограждении высотой не менее 2м. Калитки ограждения должны запираться на замки. Кроме того, необходимо установить стандартные замки, запирающие маховики задвижек при помощи тросов и цепей. На ограждениях задвижек и ШРП со всех сторон выполнить надписи «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ».

в)	При строительстве газопровода предусматривается введение пооперационного контроля над всеми видами работ, проводимых на газопроводе с обязательным документальным оформлением результатов контроля.

Для обеспечения качества сварных соединений газопровода предусматривается 100% и 5% контроль сварных стыков неразрушающими методами.

г)    В целях обеспечения сохранности систем газоснабжения, предотвращения аварий и несчастных случаев предусмотрена организация охранной зоны подземного газопровода в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»,

д)   Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования осуществляется по договору организацией имеющей лицензию на производство данного вида работ, выданную территориальными органами Ростехнадзора.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. Укрупнённая стоимость строительства системы газоснабжения

При определении стоимости строительства систем газоснабжения использовались как аналоги объекты строительства газопроводов высокого давления в г. Новосибирске и «Рекомендации по проектированию и строительству систем газоснабжения малых и средних городов и населённых пунктов сельской местности», разработанные институтом «Гипрониигаз».

Результаты ориентировочного расчёта сведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Элементы системы газоснабжения | Стоимость строительства, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Уличные сети высокого давления | 6260 |
| Уличные сети низкого давления | 26000 |
| Газорегуляторные пункты, 2шт. | 400 |
| ИТОГО | 32660 |

Примечание:  1 .Стоимость строительства дана в ценах 2009 года.

2.Стоимость  уличных   сетей   низкого   давления   определена   по укрупненным показателям исходя из численности населения.

6.2 Основные данные и технико-экономические показатели

Основные   данные    и   технико-экономические    показатели   по    схеме перспективного развития газоснабжения р.п.Дорогино  сводятся в таблицу 12.

Таблица 12.

| № п/п |  | Наименование показателей | По схеме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 |  | Газоснабжаемое население чел. | 1655 |
| 2 |  | Теплота сгорания газа, ккал/м3 | 7990 |
| 3 |  | Годовой расход газа, тыс. м3 в том числе: - индивидуально-бытовые потребители и местное отопление - отопительная котельная - кирзавод | 3719.5 6240 4860 |
| 4 |  | Максимально-часовой расход газа, м3/час в том числе: - индивидуально-бытовые потребители и местное отопление - отопительная котельная - кирзавод | 1635 2340 555 |
| 5 |  | Система газоснабжения высокого давления Р до 7,0 кгс/см2 | тупиковая |
| 6 |  | Протяжённость газопроводов высокого давления Р до 7,0 кгс/см2, км: - существующих - проектируемых | 3.13 1,853.13 |
| 7 | Металловложения в проектируемые газопроводы высокого давления Р до 7,0 кгс/см2, т |  | 52.38 |
| 8 | Проектируемые газорегуляторные пункты, шт. |  | 4 |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства, тыс. руб., в том числе: - уличные сети высокого давления - уличные сети низкого давления - газорегуляторные пункты, 4шт. |  | 32660 6260 26000 400 |

Примечание: Стоимость строительства дана в ценах 2009года

7.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

8.ЧЕРТЕЖИ